Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia ( podzielonego na 3 części) jest rozbudowa systemu alarmowego  antywłamaniowego o funkcje kontroli dostępu i warunków środowiskowych w pomieszczeniu serwerowi oraz pokoju informatyków w:

- PT KRUS w Nowym Sączu

- PT KRUS Tarnów

- OR KRUS Kraków

- Termin wykonania zamówienia - 21 dni od daty podpisania umowy.

- Warunki gwarancji - 24 miesiące.

- Ofertę należy złożyć wraz ze szczegółowym zakresem prac i kosztorysem.

- Prace należy wykonać w godzinach 7:00 – 15:00.

- Przed oddaniem przedmiotu zamówienia do użytkowania Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego do obsługi ww. systemu.

- Zamówienie musi być wykonane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do realizacji tego typu zadań.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac w pomieszczeniach biurowych należy naprawić.

- Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.

- Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej.

CZĘŚĆ I

PT KRUS Nowy Sącz ul. Młyńska 8 33-300 Nowy Sącz:

- Rozbudowa centralki alarmowej zapewniającej monitorowanie parametrów                            w reżimie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

- Obecnie w budynku PT KRUS w Nowym Sączu zainstalowana jest centralka alarmowa firmy Satel - Integra 128.

- Cały system po rozbudowie musi posiadać:

- czujniki kontroli warunków środowiskowych: temperatura, wilgotność                               w pomieszczeniu serwerowni wraz z kontrolą warunków środowiskowych: temperatury                 i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni (w przypadku przekroczenia określonych wartości temperatury lub wilgotności system musi wysłać wiadomość SMS),

- czujnik zalaniowy do pomieszczenia serwerowni wraz z kontrolą czujki zalaniowej                      (w przypadku zalania pomieszczenia system musi wysłać wiadomość SMS o zalaniu pomieszczenia),

- obsługa czujki wykrywającej ruch w serwerowni (należy zaprogramować tak centralkę, aby w przypadku nie wyłączenia alarmu i wykrycia ruchu w pomieszczeniu system wysłał wiadomość SMS),

- czujnik zbicia szyby do pomieszczenia serwerowni wraz z kontrolą czujki zbicia szyby (czujkę należy zainstalować w serwerowni oraz zaprogramować tak centralkę, aby                             w przypadku zbicia szyby system wysłał wiadomość SMS),

- moduł kontroli zasilania (zaniku i powrotu zasilania w serwerowni), wraz z kontrolą wykrycia zaniku i powrotu zasilania (system musi monitorować zanik i powrót zasilania na wyjściu ze skrzynki rozdzielni zamontowanej w serwerowni (w przypadku zaniku lub powrotu zasilania system musi wysłać wiadomość SMS),

- kontrola dostępu do pomieszczenia informatyków (należy zainstalować klawiaturę                  z czytnikiem kart zbliżeniowych, elektrozamek, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi oraz czujnik magnetyczny) wraz z nadzorem przez system alarmowy poprzez rejestrowanie                 z dokładną datą, godziną i danymi osoby, która otwierała pomieszczenie,

- kontrola dostępu do pomieszczenia serwerowni (należy zainstalować klawiaturę                  z czytnikiem kart zbliżeniowych, zworę elektromagnetyczną, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi oraz czujnik magnetyczny) wraz z nadzorem przez system alarmowy poprzez rejestrowanie z dokładną datą, godziną i danymi osoby, która otwierała pomieszczenie,

- moduł powiadamiania SMS o różnych zagrożeniach wraz z obsługą polegającą na powiadamianiu za pośrednictwem SMS minimum 8 numerów telefonów, a wiadomości mogą być różnych treści np. wysoka temperatura (moduł GSM podłączany osobno do centrali alarmowej – kartę SIM dostarczy Zamawiający),

- system musi posiadać możliwość podglądu monitorowanych parametrów za pośrednictwem sieci komputerowej poprzez stronę www,

- cały system musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem sieci komputerowej, poprzez stronę www lub dedykowane oprogramowanie w języku polskim,

- system powinien być wyposażony w awaryjne podtrzymania zasilania z akumulatorów na wypadek zaniku napięcia, zapewniające poprawne funkcjonowanie systemu w czasie nie krótszym niż 48 godziny po zaniku zasilania,

- zamki elektromagnetyczne w obu pomieszczeniach powinny w przypadku zaniku napięcia w budynku korzystać z dedykowanego do systemu awaryjnego zasilania.

- Informacje dodatkowe:

- Pomieszczenie serwerowi wyposażone jest w metalowe drzwi z dodatkowym zamkiem            i należy wyposażyć je dodatkowo w samozamykacz.

- Uwaga pomieszczenie serwerowni znajduje się około 8 metrów od pomieszczenia informatyków dwie kondygnacje wyżej, może zachodzić potrzeba przewiercenia prze dwie płyty kondygnacyjne oraz ścianę nośną budynku,

- Pomieszczenie informatyków posiada standardowe drzwi.

- Pomieszczenie informatyków należy wydzielić, jako osobną strefę bezpieczeństwa.

# Część II

# PT KRUS Tarnów ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów

- Rozbudowa centralki alarmowej zapewniającej monitorowanie parametrów                            w reżimie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

- Obecnie w budynku PT KRUS w Tarnowie zainstalowana jest centralka alarmowa firmy Satel INTEGRA 64.

- Cały system po rozbudowie musi posiadać:

- czujniki kontroli warunków środowiskowych: temperatury i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni (w przypadku przekroczenia określonych wartości temperatury lub wilgotności system musi wysłać wiadomość SMS),

- czujnik zalaniowy w pomieszczeniu serwerowni wraz z jego kontrolą (w przypadku zalania pomieszczenia system musi wysłać wiadomość SMS o zalaniu pomieszczenia),

- obsługa czujki wykrywającej ruch w pomieszczeniu serwerowi, czujka jest już zainstalowana, centralkę należy zaprogramować tak, aby w przypadku nie wyłączenia alarmu i wykrycia ruchu w pomieszczeniu system wysłał wiadomość SMS o naruszeniu strefy bezpieczeństwa,

- czujnik zbicia szyby w pomieszczeniu serwerowni, centralkę należy zaprogramować tak, aby w przypadku zbicia szyby system wysłał wiadomość SMS,

- czujnik magnetyczny kontrolujący stan zamknięcia drzwi serwerowni. Otwarcie drzwi bez wcześniejszej autoryzacji kartą lub pinem przy uzbrojonym alarmie powoduje, że system wysyła wiadomość SMS.

- kontrola dostępu do serwerowni i pomieszczenia informatyków (w każdym z pomieszczeń należy zainstalować klawiaturę z czytnikiem kart zbliżeniowych) system alarmowy powinien rejestrować dokładną datą, godzinę i dane osoby, która otwierała pomieszczenie,

- moduł kontroli zasilania  - system musi monitorować zanik i powrót zasilania na wyjściu ze skrzynki rozdzielni zamontowanej w serwerowni (w przypadku zaniku lub powrotu zasilania system musi wysłać wiadomość SMS,

- moduł GSM - centralka musi mieć możliwość powiadamiania za pośrednictwem SMS minimum 4 numery telefonów, a wiadomości mogą być różnych treści np. wysoka temperatura  (moduł GSM podłączany osobno do centrali alarmowej – kartę SIM dostarczy Zamawiający),

- system musi posiadać możliwość podglądu monitorowanych parametrów tj. wilgotności                 i temperatury oraz zdarzeń otwarcia pomieszczeń za pośrednictwem sieci komputerowej poprzez stronę WWW,

- system powinien umożliwiać przypisanie dowolnej liczby karty lub pinów do otwarcia pomieszczeń serwerowi i pokoju informatyków, a także mieć możliwość w łatwy sposób raportowania tych danych,

- cały system musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem sieci komputerowej, poprzez stronę WWW lub dedykowane oprogramowanie, w języku polskim.

- awaryjne zasilanie systemu -  system powinien być wyposażony w awaryjne podtrzymania zasilania z akumulatorów na wypadek zaniku napięcia, zapewniające poprawne funkcjonowanie systemu w czasie nie krótszym niż 48 godziny po zaniku zasilania.

- awaryjne podtrzymanie zamków - zamki elektromagnetyczne w obu pomieszczeniach powinny w przypadku zaniku napięcia w budynku korzystać z dedykowanego do systemu awaryjnego zasilania.

- Informacje dodatkowe:

- Pomieszczenie serwerowi wyposażone jest w drzwi z wbudowanym samozamykaczem                   i dodatkowym zamkiem klasy C.

- Pomieszczenie informatyków posiada standardowe drzwi i należy wyposażyć je w samozamykacz.

CZĘŚĆ III

OR KRUS Kraków ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków

- Rozbudowa centralki alarmowej zapewniającej monitorowanie parametrów                            w reżimie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

- Obecnie w budynku OR KRUS w Krakowie zainstalowana jest centralka alarmowa firmy Satel - Integra 128.

- Cały system po rozbudowie musi posiadać:

- czujniki kontroli warunków środowiskowych: temperatura, wilgotność                               w pomieszczeniu serwerowni wraz z kontrolą warunków środowiskowych: temperatury                 i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni (w przypadku przekroczenia określonych wartości temperatury lub wilgotności system musi wysłać wiadomość SMS),

- czujnik zalaniowy do pomieszczenia serwerowni wraz z kontrolą czujki zalaniowej                      (w przypadku zalania pomieszczenia system musi wysłać wiadomość SMS o zalaniu pomieszczenia),

- obsługa czujki wykrywającej ruch w serwerowni (należy zaprogramować tak centralę alarmową, aby w przypadku wykrycia ruchu w pomieszczeniu system wysłał wiadomość SMS),

- czujnik zbicia szyby do pomieszczenia serwerowni wraz z kontrolą czujki zbicia szyby (czujkę należy zainstalować w serwerowni oraz zaprogramować tak centralkę, aby                             w przypadku zbicia szyby system wysłał wiadomość SMS),

- moduł kontroli zasilania ( zaniku i powrotu zasilania w serwerowni), wraz z kontrolą wykrycia zaniku i powrotu zasilania (system musi monitorować zanik i powrót zasilania na wyjściu ze skrzynki rozdzielni zamontowanej w serwerowni (w przypadku zaniku lub powrotu zasilania system musi wysłać wiadomość SMS),

- kontrola dostępu do pomieszczenia informatyków (należy zainstalować klawiaturę                  z czytnikiem kart zbliżeniowych, zworę elektromagnetyczną, przycisk awaryjnego otwarcia drzwi oraz czujnik magnetyczny) wraz z nadzorem przez system alarmowy poprzez rejestrowanie z dokładną datą, godziną i danymi osoby, która otwierała pomieszczenie,

- moduł powiadamiania SMS o różnych zagrożeniach wraz z obsługą polegającą na powiadamianiu za pośrednictwem SMS minimum 8 numerów telefonów, a wiadomości mogą być różnych treści np. wysoka temperatura (moduł GSM podłączany osobno do centrali alarmowej – kartę SIM dostarczy Zamawiający),

- system musi posiadać możliwość podglądu monitorowanych parametrów za pośrednictwem sieci komputerowej poprzez stronę www,

- cały system musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem sieci komputerowej, poprzez stronę www lub dedykowane oprogramowanie w języku polskim,

- system powinien być wyposażony w awaryjne podtrzymania zasilania z akumulatorów na wypadek zaniku napięcia, zapewniające poprawne funkcjonowanie systemu w czasie nie krótszym niż 48 godziny po zaniku zasilania,

- zamki elektromagnetyczne w obu pomieszczeniach powinny w przypadku zaniku napięcia w budynku korzystać z dedykowanego do systemu awaryjnego zasilania.

- Informacje dodatkowe:

- Pomieszczenie serwerowi wyposażone jest w drzwi z wbudowanym samozamykaczem                   i dodatkowym zamkiem klasy C.

- Pomieszczenie informatyków posiada standardowe drzwi.