Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż nowych klimatyzatorów w ilości 12 szt.

- Przedmiotem zamówienia (podzielonego na 3 części) jest dostawa i montaż klimatyzatorów w:

Część 1 - PT KRUS Nowy Targ - 2 szt., PT KRUS Limanowa – 3 szt.

Część 2 - PT KRUS Tarnów - 4 szt., PT KRUS Tuchów – 1 szt.

Część 3 - PT KRUS Wolbrom - 1 szt., PT KRUS Proszowice – 1 szt.

- Termin wykonania zamówienia - 30 dni od podpisania umowy.

- Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące.

- Prace należy wykonać w godzinach 7:00 – 15:00.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac w pomieszczeniach biurowych należy naprawić.

- Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z obiektami przed złożeniem ofert.

- Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

CZĘŚĆ I

Dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów naściennych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Nowym Targu przy ul. Zacisze 17 oraz dostawa i montaż 3 szt. klimatyzatorów naściennych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Limanowej przy ul. Szwedzka 1.

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV z wyprowadzaniem skroplin na zewnątrz budynku, wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

Parametry techniczne pomieszczeń, w którym mają zostać zamontowane nowe urządzenia:

PT KRUS w Nowym Targu:

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 | 65,00 m2 | 3,00 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku, od strony wschodniej, bez balkonu |
| 207 | 37,10 m2 | 2,70 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na parterze budynku, od strony południowo-zachodniej, bez balkonu |

PT KRUS w Limanowej:

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30,00 m2 | 2,44 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na II piętrze budynku, od strony południowej, bez balkonu |
| 31 | 18,90 m2 | 2,44 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na II piętrze budynku, od strony południowej, bez balkonu |
| 22 | 15,80 m2 | 2,70 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku, od strony wschodniej, bez balkonu |

CZĘŚĆ II

Dostawa i montaż 4 szt. klimatyzatorów naściennych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie przy ul. Wałowa 12 oraz dostawa i montaż 1 szt. klimatyzatora naściennego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Tuchowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8.

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

Parametry techniczne pomieszczeń, w którym mają zostać zamontowane nowe urządzenia:

PT KRUS w Tarnowie.

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 12,60 m2 | 3,27 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na III piętrze budynku od strony północno-zachodniej, z balkonem |
| 58 | 20,66 m2 | 3,27 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na III piętrze budynku od strony południowo-zachodniej, bez balkonu |
| 23 | 21,5 m2 | 3,5 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku od strony południowo-zachodniej, bez balkonu |
| 22 | 22,20 m2 | 3,5 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku od strony południowo-zachodniej, bez balkonu |

Uwaga! Jednostki zewnętrzne nie mogą zostać zamontowane na elewacji budynku PT Tarnów, ponieważ budynek zlokalizowany jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Montaż jednostek zewnętrznych możliwy jest na balkonach sąsiednich pomieszczeń, jednakże wszystkie jednostki zewnętrzne nie mogą wychodzić poza linię balkonu.

PT KRUS w Tuchowie.

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 19,00 m2 | 3,00 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku od strony południowo-zachodniej, bez balkonu |

CZĘŚĆ III

Dostawa i montaż 1 szt. klimatyzatora naściennego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Wolbromiu przy ul. Miechowska 4 oraz dostawa i montaż 1 szt. klimatyzatora naściennego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Proszowicach przy ul. Królewska 71.

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

Parametry techniczne pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowane nowe urządzenie:

PT KRUS w Wolbromiu.

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 21,00 m2 | 3,00 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku od strony północnej i zachodniej, bez balkonu |

PT KRUS w Proszowicach.

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia pomieszczenia | Wysokość pomieszczenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12,25 m2 | 3,00 m | Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku od strony północno-wschodniej, bez balkonu |