Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż nowych klimatyzatorów naściennych z pompą ciepła w ilości 9 szt.

- Przedmiotem zamówienia (podzielonego na 2 części) jest dostawa i montaż klimatyzatorów w:

Część 1 – montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych:

- PT KRUS w Nowym Sączu - 4 szt.,

- PT KRUS w Proszowicach - 1 szt.,

- PT KRUS w Myślenicach – 2 szt.,

Część 2 – montaż klimatyzatorów w serwerowniach:

- PT KRUS w Proszowicach - 1 szt.,

- PT KRUS w Wolbromiu - 1 szt.,

CZĘŚĆ I

Dostawa i montaż 7 szt. klimatyzatorów naściennych typu split o mocy chłodniczej 2,5 kW w budynkach Placówek Terenowych KRUS w:

- Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej 8 - 4 szt.:

- Proszowicach przy ul. Królewskiej 71 - 1 szt.

- Myślenicach przy ul. Słowackiego 90 - 2 szt.

PT KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Model klimatyzatora | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 107 / parter | 15,00 m / 5,70 m | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |
| 2. | 113/ parter | 15,00 m / 5,70 m | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |
| 3. | 114/ parter | 15,00 m / 5,70 m | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |
| 4. | 211 / I piętro | 10,00 m / 3,00 m | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |

PT KRUS w Proszowicach ul. Królewska 71

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Model klimatyzatora | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I piętro | 5,00 m / - | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |

PT KRUS w Myślenicach ul. Słowackiego 90

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Model klimatyzatora | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | parter | 5,00 m / - | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |
| 2. | parter | 5,00 m / - | Rotenso lub równoważny | 2,5 kW |

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku (w PT KRUS w Nowym Sączu wymagane jest zamontowanie pompki skroplin i odprowadzenie na dach budynku),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++ (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia, certyfikaty do montażu klimatyzacji.

CZĘŚĆ II

Dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów naściennych o mocy chłodniczej 6,7 kW               w pomieszczeniach serwerowni Placówek Terenowych KRUS w:

- Proszowicach przy ul. Królewskiej 71 - 1 szt.

- Wolbromiu przy ul. Miechowska 4 - 1 szt.

PT KRUS w Proszowicach ul. Królewska 71

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Model klimatyzatora | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | parter | 5,00 m / - | Cooper & Hunter CH-S24 lub równoważny | 6,7 kW |

PT KRUS w Wolbromiu ul. Miechowska 4

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Model klimatyzatora | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I piętro | 5,00 m / - | Cooper & Hunter CH-S24 lub równoważny | 6,7 kW |

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku (w korytkach, odprowadzenie grawitacyjne),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++ (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.

Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie  przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.

Wykonawca,  który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego              i wykazać w ofercie  ich równoważność załączając stosowne dokumenty.