Załącznik nr 1 do wniosku

0708-DOP.2300.18.2021 z dnia Nowy Sącz 4.06.2021 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż nowych klimatyzatorów naściennych z pompą ciepła

w ilości 4 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w:

- PT KRUS w Nowym Sączu - 1 szt.,

- PT KRUS w Gorlice – 1 szt.,

- PT KRUS w Myślenice - 2 szt.,

- Termin wykonania zamówienia – 30 dni od podpisania umowy.

- Warunki gwarancji – minimum 36 miesięcy.

- Prace należy wykonać w godzinach 7:00 – 15:00.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac w pomieszczeniach biurowych oraz na elewacji budynków należy naprawić.

- Przed przystąpieniem do montażu klimatyzatorów należy zdemontować uszkodzone urządzenia 3 szt. po jednej w każdej Placówce Terenowej. Zdemontowane klimatyzatory pozostają w Placówkach Terenowych

- Klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach biurowych, przy czym sprężarka będzie zamontowana na elewacji zewnętrznej budynku, za wyjątkiem PT KRUS             w Nowym Sączu, gdzie sprężarkę należy zamontować na dachu budynku wykorzystując przewody wentylacyjne.

- Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z obiektami przed złożeniem ofert.

- Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951z pózn. zm.) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

- Miejsca montażu klimatyzatorów:

- Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej 8		- 1 szt.:

- Gorlice przy ul. Kopernika 10		- 1 szt.

- Myślenicach przy ul. Słowackiego 90	- 2 szt.

PT KRUS w Nowym Sączu ul. Młyńska 8

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 225 / I piętro | 10,00 m / 4,00 m | minimum 3 kW |

PT KRUS w Gorlicach ul. Kopernika 10

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 / I piętro | 5,00 m / - | minimum 3 kW |

PT KRUS w Myślenicach ul. Słowackiego 90

| Lp. | Nr pomieszczenia/ kondygnacja | Orientacyjna odległość klimatyzatora od sprężarki / różnica wysokości do odprowadzania skroplin | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 / I piętro | 3,00 m / - | minimum 3 kW |
| 2. | hol / I piętro | 8,00 m / - | minimum 5 kW |

Specyfikacja na montaż klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- demontaż uszkodzonych urządzeń (PT Gorlice 1 szt., PT Nowy Sącz 1 szt., PT Myślenice 1 szt. pok. Nr 9)

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku (w PT KRUS w Nowym Sączu wymagane jest zamontowanie pompki skroplin i odprowadzenie na dach budynku),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- klasa energetyczna minimum A++ (dot. funkcji chłodzenia)

- urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

- Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do montażu klimatyzacji.