 Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) modernizacja oświetlenia w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie ul. Bratysławska 1a tj. demontaż starych lamp świetlówkowych i montaż lamp LED (sufit podwieszany)                             w ilości 367 szt. i 20 szt. modułów zasilania awaryjnego,          

b) wymiana lamp świetlówkowych na lampy LED (natynkowe) w PT KRUS                          w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58 w ilości 25 szt. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stare oprawy oświetleniowe oraz zamontować lampy LED wraz modułami zasilania awaryjnego (dot. Krakowa).  
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania zdemontowanych lamp, zgodnie z obowiązującymi przepisami (utylizację).
4. Wykonać pomiary natężenia oświetlenia wraz z przedłożeniem protokołów potwierdzających spełnienie warunków przewidzianych w normach ustawowych dla każdego pomieszczenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.), a także pomiarów elektrycznych.
5. Zamawiający wymaga aby wszystkie przedmioty zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadały wymagane atesty 
i certyfikaty.
6. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie Polski, zapakowany w oryginalne opakowania, oznakowane 
w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta.
7. Warunki gwarancji: minimum 5 lat.
8.  Miejsce realizacji zamówienia: OR KRUS w Krakowie ul. Bratysławska 1a oraz PT KRUS w Wadowicach ul. Nadbrzeżna 58. 
9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
10.  Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo - technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

11.  Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

12.  Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

13.  Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.  Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

15.  W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, oraz przepisów BHP.
16.  Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji całości zamówienia:                       do 20 grudnia 2021r.
17.  Parametry opraw wewnętrznych. 
- źródło światła

            - LED o wym. 600x600 z zasilaczem,

- liczba źródeł światła
            - 1,

- temperatura barwowa           - biała neutralna 4000 K, 
- strumień świetlny                  - 4000 lm,
- napięcie znamionowe   
 - 220-240V,
- pobór mocy                           - 40 W, 
- stopień ochrony

 - min. IP 40,

- kąt promieniowania
            - minimum 120o,

- rodzaj montażu 
- w sufitach podwieszanych (Kraków)/                        -    natynkowa (Wadowice)  
- materiał obudowy

 - aluminium,

- kolor



 - biały,

- klosz



 - z tworzywa sztucznego opalizowanego, biały 
                                              matowy, mikropryzmatyczny MPR,

- skuteczność świetlna oprawy   - minimum 100 lm/W

- gwarancja minimum – 5 lat.

18.  Moduł zasilania awaryjnego do paneli LED 40 W typu MOD-0100. 
Moduł zasilania awaryjnego do paneli LED o mocy 40W pracujących na zasilaczach. W razie braku zasilania AC moduł redukuje moc i jest w stanie utrzymać oświetlenie przez okres do 3h.
19. Szczegółowy wykaz lamp:
	Jednostka KRUS
	Rodzaj lampy/moduł
	Ilość

	OR KRUS Kraków
	Lampa LED (montaż w suficie podwieszanym)
	367

	
	Moduł zasilania awaryjnego (pkt 18)
	20

	PT KRUS w Wadowicach
	Lampa LED montaż natynkowy 
	25



