Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie i podległych Placówek Terenowych.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielny na trzy części i dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub więcej części.
Część 1: usługa w zakresie wykonania przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie i Placówek Terenowych KRUS: Proszowice, Myślenice, Miechów, Wolbrom, Wadowice, Sucha Beskidzka. 

Wykaz ilościowy zainstalowanych według lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do przeglądu technicznego zamieszczony jest w załączniku.
Część 2: usługa w zakresie wykonania przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do Placówek Terenowych KRUS: Nowy Sącz, Limanowa, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane.
Wykaz ilościowy zainstalowanych według lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do przeglądu technicznego zamieszczony jest w załączniku.
Część 3: usługa w zakresie wykonania przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do Placówek Terenowych KRUS: Tarnów, Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Tuchów.

Wykaz ilościowy zainstalowanych według lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do przeglądu technicznego zamieszczony jest w załączniku.
3. Szczegółowy zakres prac w zakresie dokonania przeglądu dla części 1,2,3 powinien obejmować czynności tj.: 

1) Czyszczenie i przegląd obudowy urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna).
2) Sprawdzenie stabilności mocowań jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
3) Przegląd elementów i połączeń elektrycznych.
4) Przegląd, czyszczenie (mycie, przedmuchanie, odkurzanie) i odgrzybianie jednostki zewnętrznej.

5) Czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza, a w razie potrzeby wymiana filtrów w jednostkach wewnętrznych.

6) Sprawdzenie ciśnień i szczelności układu chłodniczego.
7) Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie jednostki wewnętrznej. 

8) Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin.
9) Sprawdzenie sterownika.
10) Wymiana baterii pilota (w razie potrzeby).
11) Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (chłodzenie, praca wentylatora, osuszanie i ogrzewanie – w urządzeniach posiadających taką funkcję).
12) Sprawdzenie stanu technicznego otulin izolacyjnych przewodów zewnętrznych klimatyzatorów.
13) Sporządzenie protokołu (zgodnie z wzorem protokołu) z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych wraz z podaniem rodzaju otulin koniecznych do wymiany oraz podaniem urządzeń w których należy uzupełnić czynnik chłodniczy dla każdego urządzenia. 
3. Środki przeznaczone do mycia i dezynfekcji urządzeń winny być wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze oraz posiadać stosowne atesty. 

4. Usługa wykonania przeglądu technicznego i konserwacji dotyczy dwóch rodzajów urządzeń klimatyzacji Split oraz Multi Split.

5. Urządzenia klimatyzacji zamontowane w obiektach Zamawiającego w większości zlokalizowane są w pokojach biurowych, ponadto w trzech serwerowniach (OR Kraków, PT Nowy Sącz, PT Tarnów) oraz pomieszczeniach technicznych. 

6. Dostęp do agregatów klimatyzacji w obiektach Zamawiającego jest z drabiny, okna lub zlokalizowane na dachu bez konieczności zastosowania podnośnika np. koszowego. 
7. Miejsca realizacji usługi: 

 Część 1: 

1) OR KRUS Kraków ul. Bratysławska 1 A, 31-201 Kraków

2) PT KRUS Proszowice ul. Królewska 71, 32-100 Proszowice

3) PT KRUS Myślenice ul. Słowackiego 90, 32-400 Myślenice

4) PT KRUS Miechów ul. Konopnickiej 9, 32-200 Miechów

5) PT KRUS Wolbrom ul. Miechowska 4, 32-340 Wolbrom

6) PT KRUS Wadowice ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice

7) PT KRUS Sucha Beskidzka ul. Adama Mickiewicza 132, 34-200 Sucha Beskidzka
 Część 2: 
1) PT KRUS Nowy Sącz ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz

2) PT KRUS Limanowa ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa

3) PT KRUS Nowy Targ ul. Zacisze 17, 34-400 Nowy Targ

4) PT KRUS Gorlice ul. Mikołaja Kopernika 10, 38-300 Gorlice

5) PT KRUS Zakopane ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane 

Część 3: 

1) PT KRUS Tarnów ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów

2) PT KRUS Bochnia ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

3) PT KRUS Brzesko ul. Mickiewicza 27, 32-800 Brzesko

4) PT KRUS Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego 8, 33-170 Tuchów

5) PT KRUS Dąbrowa Tarnowska Al. Wolności 16, 33-200 Dabrowa Tarnowska

8. Warunki gwarancji: nie dotyczy

9. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku po wykonaniu usługi. 

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym, NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

11. Podstawą wystawienia faktury/rachunku są protokoły odbioru, podpisane bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, sporządzone kolejno po każdorazowym przeprowadzonym przeglądzie technicznym w danym obiekcie KRUS, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdego urządzenia. 

12. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

a) Do niniejszego postępowania o realizację zamówienia publicznego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne oraz odpowiednie kwalifikacje:

· Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego FGAZ,

· Uprawnienia SEP.
13. Wszystkie koszty m. in. koszt dojazdu Wykonawcy do poszczególnych jednostek  organizacyjnych Zamawiającego, wykonanie przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty. 
14. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie sporządzonych protokołów odbioru, podpisanych bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron, sporządzonych kolejno po każdorazowym przeprowadzonym przeglądzie technicznym w danym obiekcie KRUS, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdego urządzenia. 
15. Pełna odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem zamówienia tj., wykonanie usługi w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji klimatyzatorów ponosi Wykonawca.
16. Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji odbywać się będą w funkcjonujących obiektach KRUS. Prace te odbywać się będą w obecności pracownika KRUS w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego kolejność wykonywania robót.
17. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ppoż., BHP oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót, zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób trzecich.
18. Termin realizacji zamówienia: 
Część 1: do 30 dni od podpisania umowy. 
Część 2: do 30 dni od podpisania umowy.

       Część 3: do 30 dni od podpisania umowy.

