Załącznik nr 1


Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja instalacji elektrycznej w Placówkach Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, Limanowej               i Myślenicach.
1. Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) Dobór, dostawę i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie                              w Placówkach Terenowych w Nowym Sączu, Limanowej i Myślenicach do poziomu nie wyższego niż  20 % względem wartości wyjściowej opłaty za ponad umowny pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej).
2) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy na podstawie której zostaną dobrane, dostarczone i zamontowane urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej mające na celu zredukowanie opłat za ww. energię (w załączeniu dokument EXCEL z danymi poboru energii elektrycznej czynnej i biernej pojemnościowej za 2024 rok dla każdego z 3 obiektów).

3) Dobór urządzeń musi zostać poprzedzony analizą sieci, przez okres odpowiedni do zapewnienia prawidłowego wyboru kompensatorów, co potwierdzone musi zostać odpowiednią dokumentacją.

4) Układ kompensacji należy dobrać z około 10% zapasem mocy w stosunku do dokonanych pomiarów,

5) montaż odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji mocy biernej (zarówno indukcyjnej, jak i pojemnościowej),

6) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną,
7) montaż w rozdzielnicach głównych (lub w innym zaproponowanym przez wykonawcę miejscu) 3 przekładników prądowych - do sterowania układami kompensacji,
8) uzgodnienie z jednostkami terminu wyłączenia zasilania elektrycznego i dostosowanie się do jej planu organizacyjnego,

9) uruchomienie układów kompensacji mocy biernej,

10) konfiguracja i parametryzacja układów,

11) wykonanie pomiarów i badań oraz sporządzenie stosownych protokołów z tych czynności,

12) wykonanie wszelkich prac naprawczych pomontażowych (jeśli zajdzie potrzeba),

13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (schemat rozdzielni z zaznaczonym miejscem włączenia układu, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcja obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów, na elewacji urządzenia wymagana tabliczka znamionowa z nr telefonu oraz mailem serwisowym),

14) wszelkie koszty związane z montażem po stronie Wykonawcy.
15) w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu należy uwzględnić, że z głównej tablicy rozdzielczej są zasilane urządzenia wewnątrz budynku, a ładowarka samochodu elektrycznego jest podłączona przy układzie pomiarowym, w odległości około 25 m (kompensator musi uwzględniać zarówno urządzenia w budynku jak i ładowarkę, może zajść potrzeba rozplombowania tablicy z układem pomiarowym),
16) w Placówce Terenowej KRUS w Limanowej do układu pomiarowego podłączone są dwa budynki tj. budynek Placówki Terenowej oraz budynek archiwum zakładowego, na budynku archiwum zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy                             15,75 kWp.
17) Miejsce instalacji (wykaz budynków):

a) Placówka Terenowa Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego  w Nowym Sączu ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz,

b) Placówka Terenowa Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego  w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa

c) Placówka Terenowa Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego                                w Myślenicach ul. Słowackiego 90, 32-400 Myślenice
18) Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.
19) Zamawiający informuje, że pracę będą prowadzone na działających obiektach  w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

20) Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie  przedmiotu zamówienia    przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych urządzeń  mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania zamawiającego. Wykonawca,  który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego  i   wykazać w  ofercie  ich równoważność załączając stosowne dokumenty.
2. Wymagania obligatoryjne:

· co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji                        i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej;

· parametry techniczne urządzenia oraz miejsce montażu układu kompensacji na etapie doboru musi być uzgodnione z Zamawiającym oraz przez niego zaakceptowane,

· układ kompensacji należy dobrać dla każdego obiektu na podstawie wyników pomiarów elektrycznych pod kątem doboru układu do kompensacji mocy biernej przeprowadzonych przez Wykonawcę. Po uruchomieniu układu należy dokonać pomiarów współczynnika tgϕ. Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji doboru oraz dokumentacji powykonawczej,

· układ powinien spowodować uzyskanie współczynnika tgϕ pozwalającego na zniwelowanie do poziomu nie wyższego niż 20 % względem wartości wyjściowej opłaty za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej za okres 12 miesięcy dla każdego z obiektów,

· Zamawiający nie dopuszcza w okresie 12 miesięcy po odbiorze przedmiotu umowy możliwości zwiększenia opłat za przekroczenie energii biernej dla każdego z obiektów - do poziomu nie wyższego niż 20% celu wskazanego jako referencyjny, a Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie założonego współczynnika w przedmiotowym okresie czasu,  
· Zamawiający wymaga, aby nieosiągnięcie ustalonych wskaźników przez okres 12 miesięcy było traktowane przez wykonawcę, jako istotna wada przedmiotu umowy.              Z tego tytułu zamawiającemu przysługiwać będą roszczenia z tytułu gwarancji                i rękojmi na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.  

· uruchomienie i ciągła praca urządzenia w miejscu instalacji będzie zgodna                         z przepisami ppoż, BHP oraz innymi dotyczącymi lokalizacji i eksploatacji urządzeń danego rodzaju,

· pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiektach Zamawiającego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,

· dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję i być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich,

3. Dla urządzeń wymagania techniczne to odpowiednio minimum:

· aktywny kompensator mocy biernej typu SVG,

· moc urządzenia: dostosowana do występującego obciążenia (20% zapasu mocy),

· regulacja bezstopniowa,

· kompensacja indywidualna w każdej fazie,

· zalecana kompensacja mocy biernej indukcyjnej, jak i pojemnościowej,

· napięcie znamionowe: 400V

· częstotliwość znamionowa: 50Hz,

· do sterowania układem kompensacji: pomiar napięcia i prądu z trzech faz,

· zakres współczynnika mocy: od -1 do +1,

· stopień ochrony IP min. IP31, a w przypadku montażu zewnętrznego należy zwiększyć poziom ochrony,
· temperatura otoczenia: od -10°C do + 40°C, w przypadku montażu zewnętrznego należy zwiększyć zakres temperatur do właściwości klimatycznych miejscowości.
· automatyczna wentylacja: termostat + wentylatory
4. Warunki gwarancji: 24 miesiące, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w terminie:

60 dni od podpisania umowy

6. Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:

a. PT KRUS w Myślenicach, - Janusz Janik - tel. 605 441 742
                                                        - Jacek Tomasik – tel. 12 618 94 05
b. PT KRUS w Nowym Sączu i Limanowej:

- Marek Janisz - tel. 519 319 143,

- Anna Kuźma - tel. 18 414 54 17
7. Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie się z zakresem prac przed złożeniem oferty w celu oszacowanie ewentualnych kosztów nie ujętych                            w opisie przedmiotu zamówienia, wizję lokalną można przeprowadzić                           w Placówkach Terenowych KRUS w godzinach 7:00 do 14:00.


Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca prowadzi roboty z własnych materiałów przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, środków transportu.
9. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać zgodność z polskimi normami, jak również              z normami bezpieczeństwa.
10. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie                          z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

11. W celu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
12. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP                 i p.poż.

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego. Dokumentacja jest kompletna do wykonania robót, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

14. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa,                 o których mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U                    z 2025 r., poz. 418). Materiały budowlane, aby mogły zostać  użyte  muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt                         i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych tj. z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz 1213 z późn. zm.).

15. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych itp.

16. Wszystkie koszty m. in: koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia, ceny użytych materiałów itp., ponosi Wykonawca i wlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.
17. Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.

19. Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania robót związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.
20. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587                z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.              z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

21. Z chwilą przejęcia terenu robót, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.

22. Odbiór całości zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót, jakość materiałów i sprzętu, które zostały użyte w trakcie wykonywania i zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.
24. Warunki płatności zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dane dot. Placówek Terenowych KRUS:
Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu

	L.p.
	Nazwa
	

	1.
	Nazwa obiektu
	Placówka Terenowa KRUS
w Nowym Sączu

	2.
	Adres obiektu
	ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz

	3.
	Grupa taryfowa
	C21

	4.
	Roczna zużycie energii elektrycznej w [kWh]
	85 442

	5.
	Moc umowna [kW]
	55

	6.
	tg φ wymagany przez OSD
	0,4

	7.
	Czy jest zamontowana Fotowoltaika?
	NIE

	8.
	Czy jest dostęp do e-licznika?
	TAK

	9.
	Czy jest możliwość wyłączenia energii elektrycznej w dni robocze?
	TAK po godzinie 15:00


Placówka Terenowa KRUS w Limanowej
	L.p.
	Nazwa
	

	1.
	Nazwa obiektu
	Placówka Terenowa KRUS
w Limanowej

	2.
	Adres obiektu
	ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa

	3.
	Grupa taryfowa
	C21

	4.
	Roczna zużycie energii elektrycznej w [kWh]
	20 106

	5.
	Moc umowna [kW]
	66

	6.
	tg φ wymagany przez OSD
	0,4

	7.
	Czy jest zamontowana Fotowoltaika?
	TAK, 15,75 [kWp]

	8.
	Czy jest dostęp do e-licznika?
	TAK

	9.
	Czy jest możliwość wyłączenia energii elektrycznej w dni robocze?
	TAK po godzinie 15:00


Placówka Terenowa KRUS w Myślenicach
	L.p.
	Nazwa
	

	1.
	Nazwa obiektu
	Placówka Terenowa KRUS
w Myślenicach

	2.
	Adres obiektu
	ul. Słowackiego 90, 32-400 Myślenice

	3.
	Grupa taryfowa
	C11

	4.
	Roczna zużycie energii elektrycznej w [kWh]
	15 100

	5.
	Moc umowna [kW]
	27

	6.
	tg φ wymagany przez OSD
	0,4

	7.
	Czy jest zamontowana Fotowoltaika?
	NIE

	8.
	Czy jest dostęp do e-licznika?
	TAK

	9.
	Czy jest możliwość wyłączenia energii elektrycznej w dni robocze?
	TAK po godzinie 15:00


Załączniki:
- dokument EXCEL z danymi dot. poboru energii PT Nowy Sącz,

- dokument EXCEL z danymi dot. poboru energii PT Limanowa,

- dokument EXCEL z danymi dot. poboru energii PT Myślenice.
2

