Załącznik nr 1


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie.
1. Zakres prac do wykonania obejmuje dwa zadania:
I. Wymiana rozdzielnic wtynkowych warz z wymianą zabezpieczeń wyłączników różnicowo-prądowych, wyłączników nadprądowych;
1) Odłączenie od instalacji elektrycznej i demontaż istniejących rozdzielnic piętrowych na czterech kondygnacjach budynku wraz z osprzętem zabudowanym w tych rozdzielnicach.
2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem                 (w załączeniu poglądowo wykaz ilościowy aktualnie zamontowanych aparatów w rozdzielnicach na każdej kondygnacji).
Uwaga: Zamawiający zaleca wymianę rozdzielnic na każdej kondygnacji na większe w celu możliwości zamontowania ewentualnie dodatkowych aparatów.
3) Podłączenie istniejącej instalacji elektrycznej do nowych aparatów modułowych zamontowanych w rozdzielnicach.
4) Aktualizacja tablic i schematów elektrycznych w formie papierowej i elektronicznej.
5) Oznakowanie pól rozdzielczych, aparatów i obwodów zgodnie z obowiązującymi standardami.
6) Uzgodnienie terminu wyłączenia zasilania elektrycznego i dostosowanie się do jej planu organizacyjnego.

7) Wykonanie pomiarów ochronnych, rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia (przedłożenie Zamawiającemu protokołów). 
8) Uruchomienie rozdzielni i przekazanie do eksplantacji. 
II. Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej;
1) Dobór, dostawa i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej do poziomu nie wyższego niż  20 % względem wartości wyjściowej opłaty za ponad umowny pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej).
2) Przeprowadzenie analizy na podstawie której zostanie dobrane, dostarczone i zamontowane urządzenie do kompensacji mocy biernej pojemnościowej mające na celu zredukowanie opłat za ww. energię (w załączeniu dokument EXCEL z danymi poboru energii elektrycznej czynnej i biernej pojemnościowej za 2024 rok).

3) Dobór urządzenia musi zostać poprzedzony analizą sieci, przez okres odpowiedni do zapewnienia prawidłowego wyboru kompensatorów, co potwierdzone musi zostać odpowiednią dokumentacją.

4) Układ kompensacji należy dobrać z około 10% zapasem mocy w stosunku do dokonanych pomiarów.
5) Montaż odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji mocy biernej (zarówno indukcyjnej, jak i pojemnościowej).
6) Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną.
7) Montaż w rozdzielni głównej (lub w innym zaproponowanym przez wykonawcę miejscu) przekładnika prądowego - do sterowania układem kompensacji.
8) Uzgodnienie terminu wyłączenia zasilania elektrycznego i dostosowanie się do jej planu organizacyjnego.
9) Uruchomienie układu kompensacji mocy biernej.
10) Konfiguracja i parametryzacja układu.
11) Wykonanie pomiarów i badań oraz sporządzenie stosownych protokołów z tych czynności.
12) Wykonanie wszelkich prac naprawczych pomontażowych (jeśli zajdzie potrzeba).
13) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (schemat rozdzielni z zaznaczonym miejscem włączenia układu, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcja obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów, na elewacji urządzenia wymagana tabliczka znamionowa z nr telefonu oraz mailem serwisowym).
14) Wszelkie koszty związane z montażem po stronie Wykonawcy.
15) Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia kompensacji:

· aktywny kompensator mocy biernej typu SVG,

· moc urządzenia: dostosowana do występującego obciążenia (20% zapasu mocy),

· regulacja bezstopniowa,

· kompensacja indywidualna w każdej fazie,

· zalecana kompensacja mocy biernej indukcyjnej, jak i pojemnościowej,

· napięcie znamionowe: 400V

· częstotliwość znamionowa: 50Hz,

· do sterowania układem kompensacji: pomiar napięcia i prądu z trzech faz,

· zakres współczynnika mocy: od -1 do +1,

· stopień ochrony IP min. IP31, a w przypadku montażu zewnętrznego należy zwiększyć poziom ochrony,
· automatyczna wentylacja: termostat + wentylatory
2. Miejsce wykonania prac instalacyjnych:
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego  w Tarnowie                      ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów.
3. Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram wykonywania prac.
4. Zamawiający informuje, że pracę będą prowadzone na działającym obiekcie w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku – zgodnie z harmonogramem ustalonym po podpisaniu umowy. 
5. Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie  przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych urządzeń mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania zamawiającego. Wykonawca,  który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego  i   wykazać w  ofercie  ich równoważność załączając stosowne dokumenty.
6. Wymagania obligatoryjne:

· co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji                        i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w branży elektrycznej i elektroenergetycznej;

· parametry techniczne urządzenia oraz miejsce montażu układu kompensacji na etapie doboru musi być uzgodnione z Zamawiającym oraz przez niego zaakceptowane,

· układ kompensacji należy dobrać na podstawie wyników pomiarów elektrycznych pod kątem doboru układu do kompensacji mocy biernej przeprowadzonych przez Wykonawcę. Po uruchomieniu układu należy dokonać pomiarów współczynnika tgϕ. Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji doboru oraz dokumentacji powykonawczej,

· układ powinien spowodować uzyskanie współczynnika tgϕ pozwalającego na zniwelowanie do poziomu nie wyższego niż 20 % względem wartości wyjściowej opłaty za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej za okres 12 miesięcy dla każdego z obiektów,

· Zamawiający nie dopuszcza w okresie 12 miesięcy po odbiorze przedmiotu umowy możliwości zwiększenia opłat za przekroczenie energii biernej dla każdego z obiektów - do poziomu nie wyższego niż 20% celu wskazanego jako referencyjny, a Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie założonego współczynnika w przedmiotowym okresie czasu,  
· Zamawiający wymaga, aby nieosiągnięcie ustalonych wskaźników przez okres 12 miesięcy było traktowane przez wykonawcę, jako istotna wada przedmiotu umowy.              Z tego tytułu zamawiającemu przysługiwać będą roszczenia z tytułu gwarancji                i rękojmi na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.  

· uruchomienie i ciągła praca urządzenia w miejscu instalacji będzie zgodna                         z przepisami ppoż, BHP oraz innymi dotyczącymi lokalizacji i eksploatacji urządzeń danego rodzaju,

· pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiekcie Zamawiającego urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,

· dostarczone urządzenia i materiały musią posiadać gwarancję i być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich.
7. Warunki gwarancji: 24 miesiące, bieg gwarancji liczony od potwierdzenia wykonania całości zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

8. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie zrealizowane w terminie:

60 dni od podpisania umowy

9. Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:
Dominik Gondek – 794730790

Małgorzata Cierpich - 784454316
10. Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie się z zakresem prac przed złożeniem oferty w celu oszacowanie ewentualnych kosztów nie ujętych                            w opisie przedmiotu zamówienia, wizję lokalną można przeprowadzić                           w godzinach 7:00 do 14:00.


Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca prowadzi roboty z własnych materiałów przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, środków transportu.
12. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać zgodność z polskimi normami, jak również              z normami bezpieczeństwa.
13. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie                          z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz z zaleceniami Zamawiającego.

14. W celu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
15. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP                 i p.poż.

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego. Dokumentacja jest kompletna do wykonania robót, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

17. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa,                 o których mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U                    z 2025 r., poz. 418). Materiały budowlane, aby mogły zostać  użyte  muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt                         i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych tj. z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz 1213 z późn. zm.).

18. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych itp.

19. Wszystkie koszty m. in: koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia, ceny użytych materiałów itp., ponosi Wykonawca i wlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.
20. Pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót.

22. Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonywania robót związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.
23. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587                z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.              z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

24. Z chwilą przejęcia terenu robót, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.

25. Odbiór całości zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót, jakość materiałów i sprzętu, które zostały użyte w trakcie wykonywania i zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.
27. Warunki płatności zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy             Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dane dot. Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie:
	L.p.
	Nazwa
	

	1.
	Nazwa obiektu
	Placówka Terenowa KRUS
w Tarnowie

	2.
	Adres obiektu
	ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów

	3.
	Grupa taryfowa
	C12A

	4.
	Roczna zużycie energii elektrycznej w [kWh]
	60 328 

	5.
	Moc umowna [kW]
	40

	6.
	tg φ wymagany przez OSD
	0,4

	7.
	Czy jest zamontowana Fotowoltaika?
	NIE

	8.
	Czy jest dostęp do e-licznika?
	TAK

	9.
	Czy jest możliwość wyłączenia energii elektrycznej w dni robocze?
	TAK po godzinie 15:00


Załączniki:
Załącznik nr 1 -  aktualne zastawienie ilościowe zamontowanych aparatów w rozdzielniach   na Parterze, I piętrze, II piętrze, III piętrze budynku PT KRUS w Tarnowie
Załącznik nr 2 - dokument EXCEL z danymi dot. poboru energii PT KRUS w Tarnowie
2

